## Feb2002
Montfort Turbine-7
2/1/2002-3/16/2002
|  | System | System | Start | Start | End | End | Wind | Number | Power | Ref
| Index | Type | Number | Date | Time | Date | Time | Speed | Points | kW | Power
1 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2 | 2 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0
3 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
4 | 4 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 0
5 | 5 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-03-12 | 12:01 | 2002-03-12 | 12:01 | 2 | 1 | 2 | 0
6 | 6 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-03-01 | 18:10 | 2002-03-12 | 12:21 | 2.5 | 9 | -6.4 | 0
7 | 7 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-13 | 2:32 | 2002-03-15 | 6:21 | 3 | 52 | 8.3 | 8
8 | 8 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-04 | 9:54 | 2002-03-16 | 8:09 | 3.5 | 120 | 28.7 | 16
9 | 9 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-04 | 9:44 | 2002-03-16 | 9:39 | 4 | 173 | 50 | 35
10 | 10 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-03 | 8:43 | 2002-03-16 | 9:49 | 4.5 | 205 | 84.4 | 64
11 | 11 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 16:48 | 2002-03-16 | 9:59 | 5 | 252 | 119.9 | 102
12 | 12 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 17:38 | 2002-03-16 | 9:09 | 5.5 | 290 | 167.3 | 147
13 | 13 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 15:58 | 2002-03-16 | 8:39 | 6 | 314 | 219.1 | 201
14 | 14 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 13:49 | 2002-03-16 | 2:08 | 6.5 | 330 | 274.5 | 264
15 | 15 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 14:17 | 2002-03-16 | 0:31 | 7 | 405 | 368.1 | 338
16 | 16 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 11:36 | 2002-03-16 | 1:48 | 7.5 | 463 | 458.6 | 421
17 | 17 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 0:02 | 2002-03-16 | 1:28 | 8 | 443 | 555.1 | 519
18 | 18 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 0:52 | 2002-03-16 | 1:18 | 8.5 | 374 | 667.7 | 632
19 | 19 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 0:22 | 2002-03-15 | 23:11 | 9 | 405 | 767.1 | 760
20 | 20 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 1:12 | 2002-03-15 | 17:31 | 9.5 | 351 | 880.7 | 915
21 | 21 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 1:32 | 2002-03-15 | 16:31 | 10 | 322 | 983.1 | 1061
22 | 22 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 1:22 | 2002-03-15 | 13:01 | 10.5 | 284 | 1078.9 | 1194
23 | 23 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 1:52 | 2002-03-15 | 9:31 | 11 | 225 | 1158.2 | 1327
24 | 24 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 2:42 | 2002-03-15 | 8:41 | 11.5 | 168 | 1259.3 | 1392
25 | 25 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 2:32 | 2002-03-15 | 0:39 | 12 | 140 | 1329.2 | 1457
26 | 26 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 6:52 | 2002-03-15 | 0:09 | 12.5 | 82 | 1394.9 | 1475
27 | 27 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-01 | 7:12 | 2002-03-14 | 23:59 | 13 | 55 | 1445.4 | 1494
28 | 28 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-02 | 16:48 | 2002-03-14 | 18:59 | 13.5 | 50 | 1485.8 | 1497
29 | 29 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 11:31 | 2002-03-10 | 7:36 | 14 | 32 | 1516.8 | 1500
30 | 30 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-10 | 10:34 | 2002-03-10 | 7:56 | 14.5 | 37 | 1527.6 | 1500
31 | 31 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 14:01 | 2002-03-10 | 6:46 | 15 | 27 | 1531.8 | 1500
32 | 32 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 14:11 | 2002-03-10 | 7:26 | 15.5 | 19 | 1533.6 | 1500
33 | 33 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 14:21 | 2002-03-10 | 3:26 | 16 | 15 | 1537 | 1500
34 | 34 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 15:41 | 2002-03-10 | 4:06 | 16.5 | 17 | 1537.5 | 1500
35 | 35 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 15:31 | 2002-03-10 | 4:16 | 17 | 9 | 1538.1 | 1500
36 | 36 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 16:01 | 2002-03-10 | 1:56 | 17.5 | 8 | 1538.5 | 1500
37 | 37 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-03-09 | 23:16 | 2002-03-10 | 0:56 | 18 | 3 | 1539.3 | 1500
38 | 38 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-02-11 | 16:11 | 2002-03-09 | 23:26 | 18.5 | 2 | 1536.7 | 1500
39 | 39 | EWB1.5s | 840001007 | 2002-03-10 | 1:06 | 2002-03-10 | 1:06 | 19 | 1 | 1540.4 | 1500
40 | 40 | [6 empty] | 19.5 |  |  | 1500
41 | 41 | [6 empty] | 20 |  |  | 1500
42 | 42 | [6 empty] | 20.5 |  |  | 1500
43 | 43 | [6 empty] | 21 |  |  | 1500
44 | 44 | [6 empty] | 21.5 |  |  | 1500
45 | 45 | [6 empty] | 22 |  |  | 1500
46 | 46 | [6 empty] | 22.5 |  |  | 1500
47 | 47 | [6 empty] | 23 |  |  | 1500
48 | 48 | [6 empty] | 23.5 |  |  | 1500
49 | 49 | [6 empty] | 24 |  |  | 1500
50 | 50 | [6 empty] | 24.5 |  |  | 1500
51 | 51 | [6 empty] | 25 |  |  | 1500
52 | 52 | [6 empty] | 25.5 |  |  | 0
53 | 53 | [6 empty] | 26 |  |  | 0
54 | 54 | [6 empty] | 26.5 |  |  | 0
55 | 55 | [6 empty] | 27 |  |  | 0
56 | 56 | [6 empty] | 27.5 |  |  | 0
57 | 57 | [6 empty] | 28 |  |  | 0
58 | 58 | [6 empty] | 28.5 |  |  | 0
59 | 59 | [6 empty] | 29 |  |  | 0
60 | 60 | [6 empty] | 29.5 |  |  | 0
61 | 61 | [6 empty] | 30 |  |  | 0
|  |  |  | 2002-02-01 |  | 2002-03-09
|  |  |  | 2002-03-12 |  | 2002-03-16

## Sheet2
Montfort Turbine-7
2/1/2002-3/16/2002
Wind |  | Mesured | Ref
Speed | Number | Power | Power
(m/s) | Points | (kW) | (kW)
0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 0
2.5 | 9 | -6.4 | 0
3 | 52 | 8.3 | 8
3.5 | 120 | 28.7 | 16
4 | 173 | 50 | 35
4.5 | 205 | 84.4 | 64
5 | 252 | 119.9 | 102
5.5 | 290 | 167.3 | 147
6 | 314 | 219.1 | 201
6.5 | 330 | 274.5 | 264
7 | 405 | 368.1 | 338
7.5 | 463 | 458.6 | 421
8 | 443 | 555.1 | 519
8.5 | 374 | 667.7 | 632
9 | 405 | 767.1 | 760
9.5 | 351 | 880.7 | 915
10 | 322 | 983.1 | 1061
10.5 | 284 | 1078.9 | 1194
11 | 225 | 1158.2 | 1327
11.5 | 168 | 1259.3 | 1392
12 | 140 | 1329.2 | 1457
12.5 | 82 | 1394.9 | 1475
13 | 55 | 1445.4 | 1494
13.5 | 50 | 1485.8 | 1497
14 | 32 | 1516.8 | 1500
14.5 | 37 | 1527.6 | 1500
15 | 27 | 1531.8 | 1500
15.5 | 19 | 1533.6 | 1500
16 | 15 | 1537 | 1500
16.5 | 17 | 1537.5 | 1500
17 | 9 | 1538.1 | 1500
17.5 | 8 | 1538.5 | 1500
18 | 3 | 1539.3 | 1500
18.5 | 2 | 1536.7 | 1500
19 | 1 | 1540.4 | 1500
19.5 | 0 |  | 1500
20 | 0 |  | 1500
20.5 | 0 |  | 1500
21 | 0 |  | 1500
21.5 | 0 |  | 1500
22 | 0 |  | 1500
22.5 | 0 |  | 1500
23 | 0 |  | 1500
23.5 | 0 |  | 1500
24 | 0 |  | 1500
24.5 | 0 |  | 1500
25 | 0 |  | 1500
25.5 | 0 |  | 0
26 | 0 |  | 0
26.5 | 0 |  | 0
27 | 0 |  | 0
27.5 | 0 |  | 0
28 | 0 |  | 0
28.5 | 0 |  | 0
29 | 0 |  | 0
29.5 | 0 |  | 0
30 | 0 |  | 0